УТВЕРЖДАЮ

Глава Большекарайского МО РМР

____________ Н.В. Соловьева

«______»__________2019г

АКТ

технического осмотра

«____»_______2019г

Комиссией, назначенной Распоряжением №9-рах  от 08.04.2019г.

В составе: председателя комиссии – Глуховой Татьяны Александровны  заместителя главы администрации Большекарайского МО,

Членов  комиссии :

-  Плискиной  Валентины  Николаевны , председателя контрольно-счетной комиссии (по согласованию) ;

- Саяпиной  Юлии  Александровны  –специалиста  первой категории администрации Большекарайского МО;

- Короткова  Юрия  Викторовича –водителя  администрации Большекарайского МО;

- Воронина  Александра  Яковлевича  –инженера  по ремонту МУП «Волна» ( по согласованию);

проведено полное техническое обследование насосов ЭЦВ в количестве 4 шт.:

- 013.4.0082 насос– 1 шт;

- 013.4.0080 насос – ЭЦВ– 1 шт;

- 013.4.0100 насос – ЭЦВ 5-6,5 – 1 шт;

- 013.4.0096   насос – ЭЦВ 6-10-140  – 1 шт

на предмет технической исправности и пригодности к дальнейшей эксплуатации. После осмотра насосов выявлено следующее:

## Оплавление рабочих органов, а также отслоение и разрыв в подшипниковых узлах резины.

- Износ подшипниковых поверхностей

- Коррозия металлических частей агрегата

- Поломка лопастей колес или отводов при отсутствии наружных механических повреждений и отсутствии следов разборки.

- Заиливание проточных каналов в насосной части

- Износ подшипников электродвигателя

- Оплавление трех фаз обмотки статора

- Ускоренная коррозия металла в корпусе насоса

Заключение:

Насосы ЭЦВ

- 013.4.0082 насос– 1 шт;

- 013.4.0080 насос – ЭЦВ– 1 шт;

- 013.4.0100 насос – ЭЦВ 5-6,5 – 1 шт;

- 013.4.0096   насос – ЭЦВ 6-10-140  – 1 шт

капитальному ремонту не подвергались, к дальнейшей эксплуатации не пригодны, в связи с неисправностью узлов и агрегатов. Капитальный ремонт производить нецелесообразно, требуется списание.

Председатель:

________________________Т.А.  Глухова

Члены комиссии:                                                                               ________________________В.Н. Плискина                                ________________________Ю.А. Саяпина

________________________ Ю.В.Коротков                                ________________________ А.Я.Воронин

Оплавление рабочих органов, а также отслоение и разрыв в подшипниковых узлах резины

Износ подшипниковых поверхностей

Коррозия металлических частей агрегата

Поломка лопастей колес или отводов при отсутствии наружных механических повреждений и отсутствии следов разборки.

Заиливание проточных каналов в насосной части

Износ подшипников электродвигателя

Оплавление трех фаз обмотки статора

Ускоренная коррозия металла в корпусе насоса