|  | Приложение№1 к распоряжению администрации Большекарайского муниципального образования от 23.04.2021 № 10-р |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

1. Общие положения

1.1. Пожарные гидранты предназначены для забора воды из водопроводных сетей для целей пожаротушения и проведения учений.

1.2. Установка пожарных гидрантов в колодцах должна соответствовать следующим условиям:

- ось установленного гидранта должна располагаться в 175 - 200 мм от стенки горлового люка;

- расстояние от верхней части гидранта до верха люка колодца должно быть 300 - 500 мм;

- люки колодцев с гидрантами должны иметь крышку установленного образца.

1.3. Колодцы с гидрантами должны иметь указатели установленного образца, размещенные на фасаде ближайшего здания против колодца или вблизи его на видном месте.

1.4. Обеспечение подъездов к пожарным гидрантам и обозначение их указателями организует администрация поселения. Ремонт и откачка воды из пожарных гидрантов, установленных на водопроводной сети, а так же утепление и разутепление производит закрепленные организации и предприятия согласно постановлению.

1.5. При производстве работ, связанных с выключением водопроводных линий с пожарными гидрантами, руководитель работ обязан перед началом сообщить диспетчеру службы пожарной связи "01" по телефонам: 3-31-93 о предстоящих работах, границах отключения водопроводных сетей, времени начала и окончания работ.

1.6. Техническая приемка новых пожарных гидрантов осуществляется администрацией Большекарайского муниципального образования совместно с представителем Большекарайского отдельного пожарного поста.

2. Подготовка пожарных гидрантов и водоемов к зиме

и контроль за их содержанием

2.1. Для обеспечения безотказной работы пожарных гидрантов предприятия и организации, за которыми закреплены пожарные гидранты осуществляют за ними систематический уход и контроль.

2.2. Состояние пожарных гидрантов проверяется два раза в год представителями пожарных частей. Проверка весной проводится с 1 мая по 31 июня, при подготовке к зимнему период - с 1 сентября по 10 октября, при этом:

- устанавливается техническая исправность гидранта;

- гидрант проверяется на пуск воды с помощью пожарной колонки. Он должен легко открываться и закрываться. После закрытия гидранта вода из стояка должна удалиться через спускное отверстие.

2.3. Откачивается вода из колодца гидранта, колодец осматривается, стены колодца должны быть исправны, проверяется наличие и эффективность утеплителя. Люк должен быть установлен на горловину колодца, на цементном растворе и не должен иметь щелей, способствующих затоплению колодца водой. Колодец должен быть чистым. Результаты проверки оформляются актом.

2.4. При подготовке пожарных гидрантов и водоемов к зиме гидранты и водоемы подвергаются тщательному осмотру, откачке воды из колодцев, заполнению водой пожарных гидрантов, наличию подъездов и указателей.

2.5. Для утепления пожарных гидрантов может применяться вторая деревянная крышка толщиной 50 мм, оббитая войлоком толщиной не менее 150 мм, крышка должна плотно прилегать к стенам колодца.

2.6. Колодцы с пожарными гидрантами, в которые поступают грунтовые воды, должны периодически осматриваться, из них следует периодически откачивать воду.

3. Эксплуатация пожарных гидрантов

3.1. Для взятия воды из водопроводной сети после установки пожарной колонки необходимо:

- предварительно наполнить гидрант водой путем открытия его центральным ключом пожарной колонки на пол-оборота;

- после наполнения гидранта водой центральный ключ пожарной колонки открыть полностью;

- открыть маховиком шиберные заслонки.

3.2. Для прекращения подачи воды необходимо действовать в обратном порядке, во избежание гидравлического удара закрытие гидранта производится медленно.

3.3. Для снятия пожарной колонки ее необходимо свертывать с ниппеля гидранта, при этом центральный ключ не должен вращаться, так как может привести к открытию гидранта. После снятия пожарной колонки гидрант и люк колодца закрываются крышками.

3.4. При пользовании пожарными гидрантами в зимнее время пожарная часть обязана откачивать воду из колодца.

Приложение № 2

к  распоряжению администрации

Большекарайского муниципального образования

№ 10-р от 23.04. 2021г.

ПЕРЕЧЕНЬ

водных объектов, противопожарных резервуаров, на территории Большекарайского муниципального образования, используемых для забора воды в целях пожаротушения

| № | Населенный пункт, месторасположение | Вид источника противопожарного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Пожарные гидранты |  |  |
| 1. | ул. Молодежная ,д.1 | ПГ 1 |
| 2. | Ул.Ленина д.20А | ПГ 2 |
| 3. | Стадион | ПГ 3 |
| 4. | Пл.Стоякина,д.20 | ПГ 4 |
| 5. | ул. Молодежная 1В | Водозаборный комплекс, ПГ 5 |