АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Романовского муниципального района  Саратовской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№  6

от 25.03.2013г                                                      с.Большой Карай

Об утверждении  схемы водоснабжения и

водоотведения Большекарайского муниципального

образования Романовского муниципального района

Саратовской области.

В соответствии требованиями ФЗ от  07.12.2011г.  № 416  ФЗ « О водоснабжении и  водоотведении» администрация Большекарайского муниципального образования  Романовского муниципального района

Постановляет:

- Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения  Большекарайского  муниципального образования ( приложение № 1) .

Глава Большекарайского

муниципального образования:                               		  А.А.Зазульский

Утверждена

Постановлением Главы Большекарайского муниципального образования

от 25 марта  2013г. № 6

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Большекарайского муниципального образования

Романовского муниципального района

саратовской области

на период до 2022 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с.Большой Карай

2013

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Большекарайского муниципального образования  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Большекарайского  сельского поселения Романовского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большекарайского муниципального образования;

Генеральный план поселения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

- Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МУП «Волна», Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Большекарайского муниципального образования при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

- КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОМАНОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Большекарайское муниципальное  образовано в 2005 году

Общая площадь – 20704 га

Численность населения (2012 г.) - 1645 чел

Общая площадь жилищного фонда (2012г.) - 26,36 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Большекарайского муниципального образования расположены 2 скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  МУП «Волна».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП «Волна», в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МУП «Волна», осуществляется через сбербанк.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

Большекарайского муниципального образования Романовского  района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Большекарайского муниципального образования  осуществляется из  2 водозаборных скважин:

Скважина № 1– дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ

Скважина № 2  - дебит 25 м3/час, насос ЭЦВ

Скважины расположены  в  с.Большой Карай ,улица Молодежная,1 В.

Установлена общая водонапорная  башня.

| п/н | Место расположения | дата постройки | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большой Карай | 1985 год | 50,0 |
| 2 | с.Большой Карай | 1985 год | 50,0 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-160мм. Материал, из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 53000 м.

| п/н | Место расположения | Дата постройки | Протяженность,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Большой Карай | 1977 год | 32000 м |
| 2 | с.Большой Карай | 1982 год | 21000 м |
|  | ИТОГО: |  | 53000 м |

Водоразборных колонок  в поселении всего -72 ед. в том числе тупиковых 10 ед.

Поднято воды насосными станциями за 2012 год - 61620 м3.

Объем потребления воды  населением 61620 м3 за год, при норме 2,4 куб.м на человека, утечка и неучтенный расход воды 3100 м3,

В 2012 году Приказом РЭК Саратовской области для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 35,69 руб.

Уровень собираемости  по Большекарайскому муниципальному образованию 85%, доля получателей субсидий 15%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается администрация Большекарайского муниципального образования. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины,  не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Большекарайского муниципального образования  планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012 – 2020 годы. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды..

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению:

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

3. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

4. Высокая изношенность  разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Большекарайского муниципального  образования , при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 160 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Большекарайского  муниципального образования

Износ водопроводной сети составляет 90%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так МУП «Волна» запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия.

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | 2012-2013 | 2014-2015 | 2016-2017 | 2018-2019 | 2022-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена участка водопровода протяженностью 500м | тыс.руб | 63 | 80 |  |  |  |
| Замена водоразборных колонок | тыс.руб | 12 | 20 | 25 | 15 | 15 |
| Установка приборов учета воды | тыс.руб | 28 | 32 | 18 | 15 | 20 |

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Большекарайского муниципального образования  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.  Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства, так и уже существующих. В 2012году к системе водоснабжения с устройством канализации подключено 8 домовладений. Начиная с 2013года, планируется ежегодное подключение  - 20 домовладений.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. .

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.