АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 55

от 27.11. 2014 года

с. Большой Карай

Об  утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Большекарайского

муниципального образования до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», статьи 30 Устава Большекарайского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области до 2020 года согласно Приложению.

- Опубликовать настоящее постановление одновременно со схемой водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации Большекарайского муниципального образования в сети Интернет .

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Большекарайского   МО                                              А.А.Зазульский

Приложение к постановлению администрации Большекарайского  муниципального образования

от 27.11.2014 года № 55

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области до 2020 года (далее по тексту - Схема) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Устав Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и систем водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области (далее по тексту - Поселение).

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы, магистральные сети водопровода, разводящие водопроводные сети;

- в системе водоотведения - системы водоотведения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет внебюджетных денежных средств.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения на территории поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы:

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

Термины и определения, используемые в настоящей схеме.

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения поселения используются следующие термины и определения:

- «водовод» - водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

- «источник водоснабжения» - используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

- «расчетные расходы воды» - расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

- «система водоотведения» - совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

- «зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) - территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

- «зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

- «зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

- «схема водоснабжения и водоотведения» - совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

- «схема инженерной инфраструктуры» - совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

- «электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» - комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

ПАСПОРТ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БОЛЬШЕКАРАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области до 2020 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области

Местонахождение проекта:

Россия, Саратовская область, Романовский район, село Большой Карай

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей цеповой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- строительство и реконструкция централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц поселения;

-реконструкция и приведение в нормативное состояние существующих систем водоотведения;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2014-2015 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- реконструкция существующих водонакопителей;

- строительство водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

- приведение в нормативное состояние существующих водоотводных канализационных систем выгребного типа;

Второй этап строительства- 2015-2018 годы:

- реконструкция существующих разводящих сетей водопровода;

- строительство водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -2018-2020 (расчетный срок):

- решение вопросов связанных с альтернативными источниками водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2020 годах составляет всего - 450 тыс. рублей. (прогнозно)

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры поселения.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

  - Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы и оперативный контроль осуществляет глава Большекарайского муниципального образования Романовского муниципального района Саратовской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Общие сведения о поселении.

Большекарайское муниципальное образование расположено в северозападной части Романовского района Саратовской области. Административный центр - с. Большой Карай.

Территория Большекарайского муниципального образования граничит  с Тамбовской областью и  с Воронежской областью.

Общая площадь территории Большекарайского муниципального образования в границах, установленных Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. № 86-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Романовского муниципального района», составляет 20704 га.

В состав Большекарайского муниципального образования входит один населенный пункт: с. Большой Карай.

Административным центром является - с. Большой Карай

Водоснабжение жилой и общественной застройки на территории Большекарайского муниципального образования осуществляется по смешанной схеме. В настоящее время на территории Большекарайского муниципального образования имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение централизовано осуществляется:

1водонапорная башня   емкостью по 60 тонн, откуда идет дальнейший разбор и обслуживание линии водовода;

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на территории Большекарайского муниципального образования - 53,7 км.,

Действующий тариф по водоснабжению на территории Большекарайского муниципального образования 39 руб. 76 коп. за 1 куб.м.

Численность населения поселения на 01.10.2014 год составляет 1489 человек. Количество трудоспособного населения составляет 701 человек. Дети до 14 лет – 127 человек, молодежь от 14 до 30 лет -  238 человек. Пенсионеров по возрасту – 511 человек, инвалиды – 60 человек.

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют практически везде . Потребителям подается исходная(природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, гак как основные качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Техническое состояние сетей и сооружений в с. Большой Карай не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) в с. Большой Карай находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в с. Большой Карай действует с 1977 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют. Канализация на территории поселения представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжении

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно- питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения поселения являются водонапорные башни и резервуары. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Контроль качества воды показывает:

- содержание железа от 0,077 мг/л (при норме 0,3 мг/л);

- мутность 0,67 мг/л (при норме 1,5 мг/л);

-жесткость 1.8мг/куб.дм ( при норме 7,0мг/куб.дм).

Водоснабжение организовано от централизованных систем, включающих водозаборный узел (накопители) и водопроводные сети.

Характеристика существующих водозаборных узлов:

Водоснабжение села Большой Карай осуществляется из скважины, расположенной на улице Молодежная. Санитарная зона огорожена, башня емкостью 60куб.м.,далее вода идет по водоводам.

Централизованным водоснабжением в с. Большой Карай  занимается МУП  «Волна».

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 53,7 км.

Водопровод с. Большой Карай построен и введен в эксплуатацию в 1977 году. Водопроводные сети с. Большой Карай состоят из водопроводных труб диаметром от 20-160 мм. Материал, из которого  выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен

Водопроводная сеть жилого фонда в представляет собой замкнутую систему водопроводных труб диаметром 25 мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 - 2,2 м. Общая протяженность водонапорных сетей в поселении составляет 53.7 км; разводящих к домовладениям жителей тупиковых сетей - 2,0 км.

Износ водопровода с. Большой Карай  на некоторых участках составляет 90%.Фактические потери в сетях при транспортировке 20% и не совпадают с расчетом РСТ.

При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из- за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения с. Большой Карай.

Норматив потребления коммунальных услуг по водоснабжению для населения Большекарайского муниципального образования:

Обеспеченность абонентов приборами учета расходы воды очень высока, более 80% абонентов имеют счетчики (информация на 01.10.2014 г.).

Выводы:

    - Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных скважин, размещенных	на территории Большекарайского муниципального образования.

    - Источником водоснабжения села Большой Карай является скважина.

    - Вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию железа и мутности.

    - Станции водоподготовки в с. Большой Карай отсутствуют.

- Водопроводная сеть на территории с. Большой Карай , проложенная в 1977-1982 г.г. , имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов. Анализ существующих проблем

  - Длительная эксплуатация водопроводов изготовленных из некорродирующих материалов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

  - Требуется замена подводящего к водонакопителям водопровода на трубы из некорродирующих материалов и выдерживающие сдвиг просадочного грунта.

  - Требуется оборудование системы водоснабжения поселения датчиками давления.

  - Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

5.Дооборудовать задвижками водопроводную сеть на территории поселения.

- Обоснование объемов производственных мощностей.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации поселения:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения в населенных пунктах к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

- динамика роста численности населения в поселении получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения поселения является водопровод с подачей питьевой воды из артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды па хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно- технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.

3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых

водопроводных сетей. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории поселения составит:

- на 1 этап строительства - 350 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства - 100 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства - 350 куб.м./год.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%- ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения поселения:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей) - реконструировать существующие подводящие к поселению водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случае неисправности водопроводных задвижек;

- проведение ревизии и ремонта пожарных гидрантов.

- Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжении в поселении в срок до 2020 года:

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИ

- 4.1. Анализ структуры системы водоотведения

- Централизованный сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения в поселении не осуществляется ввиду отсутствия данных систем и особой геологии поселения-наличия большого горизонта глинистых просадочных

грунтов. Жители поселения пользуются выгребными ямами и надворными туалетами.

Схемы водоотведения в поселении представлены ниже по тексту.

4.2. Анализ существующих проблем

  - В настоящее время поселение имеет довольно низкую степень благоустройства в области водоотведения. Как таковой централизованной системы канализации осуществляющих сбор водопроводных стоков от жилого сектора в селе нет.

  - Отсутствие системы сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также частичному подтоплению территории.

3 .Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие поселения в целом.

- Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормами водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Суммарный расчет расходов сточных вод по поселению. Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 135 тыс. куб.м./год.

- Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть.

На территории поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в поселении

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализован ия, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно- бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к проектируемым очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечных канализационных сетей в частном секторе, в учреждениях и организациях поселения;

проектирование и строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализован ия. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- проектирование и строительство очистных сооружений;

подключение всей существующей и планируемой застройки к очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1. Мероприятии по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение поселения осуществляется и будет осуществляться с использованием воды от существующего водопровода. Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 350 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

  - этап. 2014 -2015 гг.

Реконструировать подводящий к водонакопителям поселения водопровод ,выработавший свой амортизационный срок.

Провести капитальный ремонт и замену разводящей сети водопровода по поселению, находящегося в аварийном состоянии.

Приведение в нормативное состояние имеющихся водопроводных колодцев, запорной арматуры и задвижек. Установка антивандальных крышек на водопроводные колодцы.

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения, проложив водопроводные сети диаметром 100 мм общей протяженностью 0,5 км.

  - этап строительства 2015-2018гг.

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра.

Подключить часть существующей и первоочередную планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм общей протяженностью км.

  - этап строительства (расчетный срок 2015-2027)

Произвести замену старых и прокладку новых водопроводных сетей соответствующего диаметра в с. Большой Карай

Подключить существующую и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения населенных пунктов, проложив водопроводные сети диаметром до 100 мм.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства системы водоснабжения новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых груб ГОСТ 18599-2001» Питьевая» диаметром до 100 мм. Общая протяженность всех сетей составит 23 км.

5.2. Мероприятии по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок проектируемых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей, учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

    - этап. Перекладка изношенных канализационных сетей в частном секторе и в организациях и предприятиях.

    - этап. 2015-2018 гг. Строительство жижесборника для нужд населения поселения.

    - этап. Расчетный срок 2018-2020гг. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.

6. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов. Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно- сметной документации и сметы - аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

  - ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств местного бюджета и организации коммунального комплекса, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, составит 450тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 300 тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение - 150тыс .рублей.

Структура финансирования программных мероприятий

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2020 годах составляет всего - 450тыс. рублей.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно- технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2020 г.

Глава Большекарайского МО                  А.А.Зазульский